高雄市立高雄高級中學

需求說明書

- 標租案名稱：

高雄市立高雄高級中學114年度公有房舍設置太陽光電發電系統租賃案(地面型含球場)

貳、緣起：

因應校園推動設置太陽能光電計畫及提供友善運動環境。

參、履約地點：

高雄市立高雄高級中學

肆、履約期限：

一、廠商應於日起90日曆天內提送設計文件(含細部設計)，包含：

(一)依據實際屋頂尺寸繪製太陽光電安裝詳細配置施工圖。

(二)預定進度圖。

(三)主要構件強度計算書。（須有專業技師簽證）

(四)電力併聯計算書。（須有專業技師簽證）

(五)品質計畫書。

(六)施工計畫書。

(七)太陽光電規格型錄。

二、簽約日起360日曆天內完成太陽光電併聯設置(含台電、能源局及建管處等相關單位審查程序)，不含設計文件審查時間。

三、本案如需申請相關執照將做為驗收條件，相關費用亦包含於契約價金，申請相關執照時間可不納入履約期限。

伍、服務範圍：

一、設置太陽光電位置(詳公開標租案租賃標的清冊)。

二、依法需專業人員簽證及取得相關證明、執照或許可證。

(一)依法須申請及送審之作業，其費用含於本標組案，將不另支付。

(二)上述申請及送審作業因可歸屬廠商責任致使上述各項證照文件無效或失效，須重新辦理者，其申請作業所需費用應由廠商負擔。逾審圖有效期限需辦理重審時，廠商應提供原送審之相關計算資料及由專業技師簽證，並負責重新向主管機關申請及領得核准。

陸、太陽光電發電設備規格及要求(含配電盤及基礎座)：請參考教育部體育署「學校設置太陽能光電運動場作業參考手冊(113年6月版)」

一、太陽光電模組：

使用的太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗證及通過「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。

二、支撐架與連結組件設計：

(一)支撐架結構設計應符合「建築物耐風設計規範及解說」之規定，惟基本設計風速在三十二點五公尺/秒以下地區者，須採用三十二點五公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，並考量陣風反應因子(G)，且由專業技師分別提供結構計算書與各式連結(Connection)安全檢核文件。

(二)支撐架結構設計應依建築物耐風設計規範進行設計，其中用途係數(I)，採I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採G=1.88(含)以上，作為設計與計算基礎。

(三)如太陽光電模組距離屋頂面最高高度超過0.3公尺(含)以上之系統，單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定組件共計須8個點以上。如太陽光電模組距離屋頂面最高高度低於0.3公尺以下之系統，單一模組正面連結(上扣)必須與3根支架組件(位於模組上中下側)連結固定，連結扣件共計須6組以上。

(四)所有螺絲組(包含螺絲、螺帽、彈簧華司、平板華司等)及扣件材質必須具抗腐蝕能力，螺絲組(包含螺絲、螺帽、平板華司與彈簧華司等)應為同一材質，可為熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或不銹鋼材質等抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕品質測試報告。

(五)每一構件連結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。

三、支撐架金屬基材耐腐蝕性能:

(一)腐蝕環境分類須依照ISO 9223 之腐蝕環境分類，並依ISO 9224金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。

(二)若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材(應依ASTM、CNS或JIS等規範)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材(如ASTM 、CNS 及JIS等規範)。 鋼構基材表面處理，須以設置地點符合ISO 9223之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準，並以20年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。

(三)若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為6005T5或6061T5以上等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度14µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁合金鋁擠型基材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度7µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有TAF認可之測試實驗室測試合格報告。

(四)太陽光電模組鋁框與鋼構基材接觸位置應加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差腐蝕；螺絲組與太陽光電模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝鐵氟龍絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。

(五)鋼材或鋁擠型等材料均應併入結構計算書，並由技師落實簽署。

四、配電盤及基礎座：

配電盤需酸洗烤漆，並按照CNS規定辦理；鐵皮浪板部分：需先處理防水及漏水等，以支架方式搭建；屋頂上方需先處理漏水等，以棚架方式搭建，基礎座需為水泥，高度不低於10公分。

五、檢驗文件:

上述太陽光電發電設備之結構規格要求，需由依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表進行現場查驗，以確認符合項目要求。

柒、其他需求：

一、主管機關（如建管處、勞檢所、代檢機構、消防聯檢小組等）至機關大

樓檢查時，廠商應派員提供一切需要儀器配合檢查，費用由廠商支付。

二、本案所有安裝、施工、試運轉及試驗所需之工具、儀器、消耗性材料與臨時架等設施，以及工地用警示標準、安全護柵等器材均由廠商負責提供。而且廠商應負責維持工地之安全，同時須使建築物因本案施工而受損部分回復原狀。

三、如業主於驗收時發現與規範不符處，廠商須負責修改，不得藉故推諉或要求補償。

四、承租廠商於簽約之日起算270日曆天內，完全未設置太陽光電發電設備，經出租機關訂定相當期限，催告承租廠商改善，逾期未改善時，出租機關得終止租賃契約，並沒收已繳交之履約保證金。(但因補發屋頂使用執照未通過，不算在內)

五、漏水處理:承租廠商所申請設置之太陽光電發電設備，其規劃設計、採購、施工安裝及工業安全衛生管理，與太陽光電發電設備之運轉、維護、安全管理、損壞修復、太陽光電發電設備所造成的人員傷亡、設置場址範圍內的防漏措施及稅捐等一切事項，概由承租廠商負責，與出租機關無涉。

六、施工及維護作業不可違背相關法令之規定，諸如勞基法、工安法規、消防法規、配電規則、營建法規、建築技術規則或太陽光電相關法令。

七、如有其他更佳之服務項目也可列入在服務建議書。

捌、竣工及驗收：

一、驗收不合格之項目，承包商應於驗收紀錄所訂期限內改善完成，報請複驗，如於期限內改善完成，經複驗合格則免計逾期罰款；逾期未改善， 則自期限之次日起，依契約規定辦理；改善完成之項目如經複驗仍不合格時，則自複驗之次日起，依契約規定辦理。

二、竣工前應經過台電、能源局及建管處等相關單位竣工申請程序後，機關據以驗收。

玖、學校需求：

一、場地數量：

(一)司令台東西側：籃球場、排球場及匹克球場。

(二)游泳池前籃球場。

(三)體育館旁籃球場。

二、地板部分：依現有球場標線恢復原樣且平整。

三、應設浪板/防鳥網/防球網。

四、綠化：

(一)修剪樹木優先且須依照契約及高雄市政府相關規定執行。

(二)如須移除樹木，相關費用全數由廠商支付且須綠化原有環境。

五、案場配色應符合整體環境的設計使案場搭配操場看起來完整性且美觀。

六、防撞保護墊： 厚度3公分以上。

七、屋頂高度：8米(含)以上。

拾、注意事項：

(一)依據公職人員利益衝突迴避法第14條規定，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。但經由公平競爭方式，以公告程序辦理之標租，不在此限。

(二)前項但書情形，以公告程序辦理之標租，且投標廠商就本標租案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人者，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」，併同投標文件檢送，如未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。